Coordenadas Geográficas

# 15°43'25.9"S 47°52'05.7"W

## -15.723860, -47.868246

Norte sentido superior na imagem.

Poste da CEB

Medidor

Disjuntor 70 A - Bitola do fio de chagada ao quadro 10mm².

Dimensões – 35 x 45 cm

Aterramento – Não foi encontrado aterramento.

Relógio individual analógico

Quadro de Distribuição – Cozinha

Disjuntor trifásico de 50 A – Bitola de 10mm²

Sem espaço disponível para nenhum dispositivo.

Aterramento feito no neutro – TNC – Terra neutro comum

Tem dutos livres, mas a guia não consegue passar.

Quadro 1 – Corredor Térreo

Disjuntor trifásico de 50 A – Bitola de 10mm²

Espeço para mais um dispositivo

Aterramento feito no neutro – TNC – Terra neutro comum

Não tem dutos livres

Quadro 2 – Banheiro segundo piso

Disjuntor monofásico de 50 A – Bitola de 10mm²

Espeço para mais dois dispositivos

Aterramento feito no neutro – TNC – Terra neutro comum

Não tem dutos livres

Telhado

Telhado com telha colonial

Telhado côncavo

Pés Direitos

Térreo – 2,6m

Segundo andar

Meio telhado – 3,05

Canto – 1,95

Principais Problemas encontrados

- Os quadros, onde seria mais coerente instalar o disjuntor e DPS, não têm espaço suficiente. Verificaremos a opção de instalar uma Stringbox AC e ligar direto ao quadro ou medidor.

- Problemas no padrão de entrada:

  - O padrão de entrada está com emendas em fios com bitolas diferentes.

  - O disjuntor de 70A recebe do poste fio de 10mm² e envia para o relógio fio de 6mm².

  - Do relógio para a residência, fios de 10mm².

Sugiro padronizar em 10mm². São pequenos trechos de fios. O custo é mínimo e é um diferencial. Pode-se inclusive apresentar o problema para o Juarez e negociar já que pagamos diária.

- Nos dutos onde tentamos, a guia não conseguiu passar.

- Aterramento é ligado ao neutro. De acordo com o Sérgio, denomina-se TNC – Terra Neutro Comum.